# Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

------------------------------------------------------------------

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(Άρθρο 10 παρ.Α)

------------------------------------------------------------------

Θα τοποθετηθεί αυτόματο μόνιμο σύστημα τοπικής εφαρμογής πυροσβεστικού υλικού, διότι υπάρχουν επικίνδυνοι χώροι(κουζίνα).

Θα τοποθετηθεί τοπική εφαρμογή  η οποία θα αποτελείται από ένα πυροσβεστήρα των 9ltr, & από α) ειδικού τύπου sprinkler στοχευμένης εκτόξευσης και β) καταιονιστήρες ειδικού τύπου εκτόξευσης υλικού.

Το κατασβεστικό υλικό που θα περιέχει ο πυροσβεστήρας θα είναι τύπου F-Class Solution (τύπου wet chemical). Θα υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση σωληνώσεων κατασκευασμένη από χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ15.

Η εγκατάσταση σωληνώσεων θα αποτελείται από δυο κλάδους (βλέπε σχέδιο) ο ένας εκ των οποίων θα οδηγεί το κατασβεστικό υλικό από τον πυροσβεστήρα προς τα ειδικού τύπου sprinkler κατά την αυτόματη ενεργοποίηση ενώ ο δεύτερος κλάδος θα οδηγεί το κατασβεστικό υλικό από τον πυροσβεστήρα προς τους καταιονιστήρες ειδικού τύπου κατά την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος.

Ο κλάδος της αυτόματης ενεργοποίησης του συστήματος είναι υπό συνεχή πίεση και επομένως απαιτείται ετήσια συντήρηση των σωληνώσεων ενώ ο κλάδος της χειροκίνητης ενεργοποίησης δεν είναι υπό συνεχή πίεση και δεν απαιτείται ετήσια συντήρηση των σωληνώσεων. Ο πυροσβεστήρας του συστήματος όμως απαιτείται να ελέγχεται και να αναγομώνεται κάθε χρόνο.

# Εμβαδόν κουζίνας:  14.80 μ2

# Ο υπολογισμός για τις απαιτήσεις του συστήματος κατάσβεσης δεν περιγράφεται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Για τον υπολογισμό θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή με αντιστοίχηση «μονάδων ροής κατασβεστικού υλικού».

# Ηλεκτρική ψηστιέρα διαστάσεων 52Χ60 cm 	-------(	1 μονάδα ροής

# Φριτέζα διαστάσεων 48Χ64 cm 		-------(	2 μονάδες ροής

# Φούσκα εξαερισμού μήκους 305 cm 		-------(	1 μονάδα ροής

# Αεραγωγός εξαερισμού διαμέτρου 81 cm 		-------(	3 μονάδες ροής

# Σύνολο	7 μονάδες ροής

# Βάσει τω προδιαγραφών του κατασκευαστή 1 λίτρο κατασβεστικού υλικού τύπου F (wet chemical) είναι ποσότητα που αντιστοιχεί σε 0,8 μονάδες ροής. Συνεπώς οι 7 μονάδες ροής που απαιτούνται στην περίπτωση υπό εξέταση καλύπτονται από 7/0,8 = 8,75ltr άρα θα χρησιμοποιηθεί πυροσβεστήρας 9ltr.

- Τα ειδικού τύπου sprinkler θα τροφοδοτούνται με χαλκοσωλήνα Φ15.

- Οι ειδικού τύπου καταιονιστήρες θα τροφοδοτούνται με χαλκοσωλήνα Φ15.

Θα τοποθετηθούν δυο (2) ειδικού τύπου sprinkler 182˚C στοχευμένης εκτόξευσης πυρ/κου υλικού δια την αυτόματη ενεργοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς επάνω από τις εστίες και την φριτέζα. Επιπλέον, θα χρειαστούν ακόμα δυο (2) ειδικού τύπου sprinkler 182˚C το ένα εκ των οποίων στην φούσκα του εξαερισμού και το δεύτερο μέσα στον αεραγωγό απαγωγής καυσαερίων.

Θα τοποθετηθούν δυο (2) ειδικού τύπου καταιονιστήρες εκτόξευσης πυρ/κου υλικού δια την χειροκίνητη ενεργοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς επάνω από τις εστίες και την φριτέζα. Επιπλέον, θα χρειαστούν ακόμα δύο (2) ειδικού τύπου καταιονιστήρες ο ένας εκ των οποίων στην φούσκα του εξαερισμού και ο δεύτερος μέσα στον αεραγωγό απαγωγής του αέρα.

Η αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος πραγματοποιείται μέσω του κλάδου των ειδικού τύπου sprinkler τα οποία ενεργοποιούν το σύστημα μόλις σπάσει οποιαδήποτε θερμοευαίσθητη γυάλινη αμπούλα, όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 182˚ στον χώρο των εστιών. Έτσι, το πυροσβεστικό υλικό οδηγείται από τον πυροσβεστήρα προς τον κλάδο του δικτύου που εμπεριέχει τα ειδικού τύπου sprinkler από τα οποία εκτοξεύεται το υλικό.

Η χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος πραγματοποιείται μέσω του κλάδου των ειδικού τύπου καταιονιστήρων με α) χρήση-άνοιγμα χειροκίνητης βάνας και β) με χρήση-τράβηγμα συρματόσχοινου το οποίο συνδέεται με την χειροκίνητη βάνα του πυροσβεστήρα (του συγκεκριμένου κλάδου) από ειδική λαβή η οποία είναι τοποθετημένη σε σημείο προσβάσιμο στην έξοδο διαφυγής του μαγειρείου. Έτσι, το πυροσβεστικό υλικό οδηγείται από τον πυροσβεστήρα προς τον κλάδο του δικτύου που εμπεριέχει τους ειδικού τύπου καταιονιστήρες από τα οποίους εκτοξεύεται το υλικό.

Τα ειδικού τύπου sprinkler 182˚C στοχευμένης εκτόξευσης αλλά και οι ειδικού τύπου καταιονιστήρες θα τοποθετηθούν ως έχουν τα σχέδια κατόψεως.

Το σύστημα προδιαγράφει:

- Κατασβεστικό υλικό αποδεκτό-εγκεκριμένο από τα Α.Π.Σ.

- Αυτόματη και χειροκίνητη ενεργοποίηση.

- Χειροκίνητη ενεργοποίηση ανεξάρτητη Ηλεκτρικής Ισχύος.

- Ταυτόχρονη κάλυψη-προστασία όλων των εστιών.

- Πυροπροστασία κοινού αγωγού-χοανών απαγωγής καυσαερίων.

- Διακοπή παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (χρήση πιεσοστάτη).

- Διακοπή παροχής Καυσίμου (χρήση ηλεκτροβάνας).

- Δίκτυο σωληνώσεων από χαλκό (Φ15).

- Ειδικού τύπου Ορειχάλκινα sprinkler 182˚C στοχευμένης εκτόξευσης.

- Ειδικού τύπου καταιονιστήρες ανοξείδωτου Χάλυβα με προστατευτικά άκαυστα καπάκια.

# Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ